Znak sprawy: ZP-261-53/21                                                          Siedlce, dnia 08 grudnia 2021 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na: „Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch systemów rejestracji czasu pracy w Sądzie Okręgowym w Siedlcach i Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim”.

Działając na podstawie Rozdziału VI ust. 4 Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych w niniejszym postępowaniu pytań, które zostały zacytowane poniżej:

- Pytanie 1:

„Punkt 2

Ze względu na planowane w późniejszym terminie połączenie systemu RCP z istniejącymi systemami kontroli dostępu (dalej SKD), system RCP musi być oparty na urządzeniach kompatybilnych z SKD KaDe. Kompatybilność powinna zostać zapewniona w pełnym zakresie, między innymi zarządzania z poziomu aplikacji do obsługi systemu „KaDe PREMIUM PLUS2.”

Punkt 12 OPZ zawiera opis:

Ze względu na konieczność integracji systemu RCP z planowanym systemem SKD należy zastosować czytniki i kontrolery zgodne z normą PN-EN 60839-11-1 "Systemy alarmowe
i elektroniczne systemy zabezpieczeń - Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu - Wymagania dotyczące systemów i komponentów” w stopniu 3.”

Oba te zapisy wzajemnie się wykluczają, ponieważ istniejący system SKD „KaDe” nie jest zgodny 
z normą: PN-EN 60839-11-1 a w związku z tym nie ma możliwości integracji systemu RCP  opartego o urządzenia spełniające wymagania tej normy”

- Odpowiedź:

Zamawiający uważa, że wszystkie przedstawione w OPZ zapisy są właściwe.

- Pytanie 2:

„Zagadnienie 2

Punkt 14

Karty RFID maja być kompatybilne z MIFARE® działająca na częstotliwości 13,56 MHz pamięcią 1K (do nadruku).

Punkt 15

Projektowane czytniki powinny umożliwiać odczyt zaszyfrowanych danych z kart RFID Mifare (częstotliwość 13,56 MHz) z ewentualną możliwością wyłączenia odczytu numerów seryjnych kart (CSN/UID). Zastosowane zabezpieczenia danych w karcie powinny uniemożliwić kopiowanie oraz nieuprawniony odczyt danych z kart. Należy zastosować nieskompromitowaną technologię (np. odczyt aplikacji z kart Mifare z szyfrowaniem).

Karta Mifare Classic 1k, pomimo szyfrowania jest kartą skompromitowaną”

- Odpowiedź:

Zamawiający uważa, że wszystkie przedstawione w OPZ zapisy są właściwe.

- Pytanie 3:

„Zagadnienie 3

Punkt 2

Ze względu na planowane w późniejszym terminie połączenie systemu RCP z istniejącymi systemami kontroli dostępu (dalej SKD), system RCP musi być oparty na urządzeniach kompatybilnych z SKD KaDe. Kompatybilność powinna zostać zapewniona w pełnym zakresie, między innymi zarządzania z poziomu aplikacji do obsługi systemu „KaDe PREMIUM PLUS2.”

Punkt 17

Zgodnie z wymogami stopnia 3 normy PN-EN 60839-11-1 komunikacja pomiędzy kontrolerem przejść oraz czytnikiem powinna być szyfrowana. Czytniki po odczycie zaszyfrowanych danych z karty powinny w bezpieczny sposób z szyfrowaniem przesłać dane do kontrolera. Nie należy stosować czytników wykorzystujących do komunikacji popularnego interfejsu Wiegand, który nie gwarantuje zabezpieczenia przesyłanych danych. Komunikacja z czytnikami powinna być ciągle monitorowana. W przypadku utraty łączności z czytnikiem odpowiedni sygnał alarmowy powinien zostać wysłany do centralnego oprogramowania zarządzająco-monitorującego. Dodatkowo czytniki powinny być zabezpieczone antysabotażowo i wysyłać odpowiedni sygnał alarmowy w przypadku demontażu czytnika. Do komunikacji należy stosować protokół OSDP.

Oba te zapisy wzajemnie się wykluczają, ponieważ istniejący system SKD „KaDe” obsługuje wyłącznie interfejs Wiegand i nie ma możliwości hybrydowego działania urządzeń wykorzystujących Wiegand I OSDP w ramach jednego systemu”

- Odpowiedź:

Zamawiający uważa, że wszystkie przedstawione w OPZ zapisy są właściwe.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

/cc

/aw